江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院教工餐厅排烟机采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年6月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院教工餐厅排烟机采购项目，预算2.3万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

具有本次采购货物的供货及安装服务的独立完成能力，其营业执照须有具备油烟设备生产或销售、维保等资质。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 5000* 1300mm | 优质不锈钢，厚度1.0mm，带LED长条防爆灯，防火篦子 | 6.5 | 平方米 |  |
| 2 | 排烟 管道 | 厂制品 | 400* 600mm | 优质冷轧板，厚度1.0mm | 35 | 平方米 |  |
| 3 | 风柜 | 格利达/南方/英飞 | GLD-SX-18"*4KW | 1.风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 2.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 3.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 4.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 5.轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 6.皮带/皮带轮:采用品牌产品，至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 7.电机：采用YE4系列符合GB18613－2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 8.风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761－2020国家标准的2级能效相关能效等级标识。 | 1 | 台 | 1.所投风机（核心部件叶轮）通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，叶轮超速率不少于110%并能正常运转。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。所投风机（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速920r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。 2.所投风机控制保护器符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》标准要求。11项检测标准达到合格，提供国家权威检测机构出具的检测报告。 3.所投风机系列符合GB19761-2020能效等级相关要求，能源效率等级评定为2级。提供第三方认证机构出具的有效期范围内检测报告复印件。 |
| 4 | 油烟净化器 | 德粤/北沃/盛世科蓝 | 8000 流量 | 1.前置挡板物理分离2.高压电离区充电3.静电收集区收集4.恒电流输出，过载保护 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电机保护器 | 厂制品 |  | 过载保护，缺项保护，带净化器接线 | 1 | 台 |  |
| 6 | 减震垫 | 厂制品 |  | 工程配套 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电缆线 | 江南/远东/正泰 | 3芯* 10平方+2芯 | YJV铜芯线 | 22 | 米 |  |
| 8 | 电缆线 | 江南/远东/正泰 | 3芯* 4平方 | YJV铜芯线 | 10 | 米 |  |
| 9 | 配套电箱 | 厂制品 | 500*400*300mm | 不锈钢配电箱，内含1个4P32A断路器、2个3PC25漏保、1个1PC16漏保、2个CJX2-1201交流接触器、导轨插座、按钮、工作指示灯等配套辅材。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 开洞、安装 |  |  | 包括排烟机开洞、安装及电路布线 | 1 | 项 |  |

2、质量要求及售后服务：

满足项目内容中的技术参数要求，本项目所采购设备及设施自验收合格之日起，排烟机整机保修为3年。在质保期期内出现的质量问题，校方可要求商家免费修理。

3、交货安装时间及地点：

（1）交货安装时间：2024年7月5日前。

（2）安装地点：洪泽湖产业学院教工餐厅

4、报价要求：报价包含设备、辅材、运输、税金、售后服务等所有费用。品牌、规格型号、技术参数及数量要求要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

5、付款方式：合同签订后，成交人在合同期内供货安装，校方验收合格后付清全部合同款。

6、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

7、询价文件递交（响应人须递交正本壹份，副本贰份）：

递交截止时间：2024年6月23日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  嵇老师收 15951269039

8、询价开启时间及地点：

时间：2024年6月24日上午10:00

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2024年6月19日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院教工餐厅排烟机采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院教工餐厅排烟机采购项目报价单

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 厂制品 | 500* 130cm | 优质不锈钢，厚度1.0mm，带LED长条防爆灯，防火篦子 | 6.5 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 排烟管道 | 厂制品 | 40* 60cm | 优质冷轧板，厚度1.0mm | 35 | 平方米 |  |  |  |
| 3 | 风柜 | 格利达/南方/英飞 | GLD-SX-18"*4KW | 1.风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，或标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 2.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 3.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 4.主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 5.轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 6.皮带/皮带轮:采用品牌产品，至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 7.电机：采用YE4系列符合GB18613－2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 8.风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761－2020国家标准的2级能效相关能效等级标识。 | 1 | 台 |  |  | - 所投风机（核心部件叶轮）通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，叶轮超速率不少于110%并能正常运转。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。所投风机（核心部件叶轮）JB/T90101-2014 《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速920r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。 2.所投风机控制保护器符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》标准要求。11项检测标准达到合格，提供国家权威检测机构出具的检测报告。 3.所投风机系列符合GB19761-2020能效等级相关要求，能源效率等级评定为2级。提供第三方认证机构出具的有效期范围内检测报告复印件。 |
| 4 | 油烟净化器 | 德粤/北沃/盛世科蓝 | 8000流量 | 1.前置挡板物理分离2.高压电离区充电3.静电收集区收集4.恒电流输出，过载保护 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电机保护器 | 厂制品 |  | 过载保护，缺项保护，带净化器接线 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 减震垫 | 厂制品 |  | 工程配套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 电缆线 | 江南/远东/正泰 | 3*10平方+2芯 | YJV铜芯线 | 22 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电缆线 | 江南/远东/正泰 | 3芯* 4平方 | YJV铜芯线 | 10 | 米 |  |  |  |
| 9 | 配套 电箱 | 厂制品 | 50*40 *30cm | 不锈钢配电箱，内含1个4P32A断路器、2个3PC25漏保、1个1PC16漏保、2个CJX2-1201交流接触器、导轨插座、按钮、工作指示灯等配套辅材。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 开洞、安装 |  |  | 包括排烟机开洞、安装及电路布线 |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |  |

备注：1、清单中存在3个品牌的选择其中1个填写在品牌栏中。2、报价包含设备、辅材、运输、税金、售后服务等所有费用。

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：                                    联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日